FJRFGCF-2015-0109

工程

防空地下室防护专项质量评定书

建设单位：

设计单位：

监理单位：

施工单位：

人防设备企业：

福建省人民防空办公室制

总说明

一、防空地下室防护专项施工质量按分项工程、分部工程和单位工程的要求进行评定，一个项目的防空地下室为一个单位工程。

二、分项工程的要求

1、分项工程项数按防护单元、楼层进行划分。在分项表“施工部位”中应明确为“地下  层，  防护单元，  部位”。

2、模板按墙、板划分，每个防护单元（楼层）验收批各填1个分项表。

3、钢筋按底板、墙、顶板划分，每个防护单元（楼层）验收批各填1个分项表。

4、防水混凝土按每个防护单元（楼层）验收批填1个分项表。

5、不超过2个防护单元时，每个防护单元封堵框、人防门门框、防护密闭门门扇、密闭门门扇、门框墙、防爆波活门、防爆超压排气活门等的安装按各自项目不少于50%各填1个分项表；超过2个防护单元时按各自不少于30%各填1个分项表。

6、由具备人防资格的监理工程师组织施工单位专业技术负责人等进行质量检验评定。

7、质量等级分“合格”与“优良”两个等级。

三、分部工程的要求

1、分部工程划分为结构、孔口防护、战时给排水、战时通风、战时电气5个分部。

2、由具备人防资格的总监理工程师组织施工单位项目技术负责人等进行质量检验评定。

3、质量等级分“合格”与“优良”两个等级。

四、单位工程的要求

1、由建设单位组织施工、设计、监理等单位进行单位工程质量验收，人防质监部门参加监督检查。

2、质量等级分“合格”与“优良”两个等级。

3、防护专项单位工程总体综合验收结论由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位共同确定，人防工程质量监督部门参加核验并提出意见，各方在“单位工程质量验收记录表（表3-1）”加盖公章。

目  录

一、分项工程

1、模板分项工程质量验收记录表                                      表1-1-1

2、底板钢筋绑扎分项工程质量验收记录表                              表1-1-2

3、人防墙体(非门框墙)钢筋绑扎分项工程质量验收记录表                表1-1-3

4、顶板钢筋绑扎分项工程质量验收记录表                              表1-1-4

5、防水混凝土分项工程质量验收记录表                                表1-1-5

6、防护密闭门及密闭门门框墙制作分项工程质量验收记录表              表1-2-1

7、人防门门框、封堵框安装分项工程质量检验评定表                    表1-2-2

8、人防门门扇安装分项工程质量检验评定表                            表1-2-3

9、防爆波活门安装分项工程质量验收记录表                            表1-2-4

10、战时给排水（消防）穿墙管密闭分项工程质量验收记录表             表1-3-1

11、预埋排水管道安装分项工程质量验收记录                           表1-3-2

12、给排水（消防）管道防护阀门安装分项工程质量验收记录表           表1-3-3

13、防爆地漏、清扫口安装分项工程质量验收记录                       表1-3-4

14、口部战时金属风管制作分项工程质量验收记录                       表1-4-1

15、口部战时风管及部件安装分项工程质量验收记录                     表1-4-2

16、除尘器及过滤吸收器安装分项工程质量验收记录表                   表1-4-3

17、密闭阀门安装分项工程质量验收记录表                             表1-4-4

18、(防爆)超压排气活门安装分项工程质量验收记录表                   表1-4-5

19、战时风机安装分项工程质量验收记录表                             表1-4-6

20、战时通风穿墙管密闭分项工程质量验收记录表                       表1-4-7

21、战时线路配管及管内穿线分项工程质量验收记录表                   表1-5-1

22、战时电气穿墙套管密闭分项工程质量验收记录表                     表1-5-2

二、分部工程

23、结构分部工程质量验收记录表                                       表2-1

24、孔口防护分部工程质量验收记录表                                   表2-2

25、战时给排水分部工程质量验收记录表                                 表2-3

26、战时通风分部工程质量验收记录表                                   表2-4

27、战时电气分部工程质量验收记录表                                   表2-5

三、单位工程

28、单位工程质量验收记录表                                           表3-1

29、单位工程质量控制资料核查记录表                                   表3-2

30、单位工程观感质量检查记录表                                       表3-3

四、隐蔽工程记录

31、隐蔽工程检查验收记录                                              YB1

32、管道隐蔽工程检查验收记录                                          YB2

33、战时给排水管道通水试验记录                                        YB3

34、战时风机试运转记录                                                YB4

35、战时电气隐蔽工程检查验收记录                                      YB5

结构分部1                  防空地下室防护专项工程

模板分项工程质量验收记录表            表1-1-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性；能可靠地承受新浇筑砼的自重和侧压力及施工中产生的荷载；保证结构和构件外形尺寸及相互位置的正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板的接缝不应漏浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 临空墙、门框墙、防护密闭墙、密闭墙等的模板安装，其固定模板的对拉螺栓严禁采用套管、砼预制件等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门框墙模板安装必须保证门框角钢或钢板全埋于门框墙混凝土内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1 | 接缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接触面清理、隔离措施 |  |  | 墙、板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 | 轴线位移 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标高 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 截面尺寸 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 垂直度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 相邻两板表面高低差 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 表面平整度 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预埋管、预留孔中心线位移 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 预埋螺栓 |  | 中心线位移 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度 |  | ＋10、0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞 |  | 中心线位移 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 截面内部尺寸 |  | ＋10、0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |  |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于现浇混凝土顶板、防护外墙、临空墙、门框墙、密闭墙、防护单元间隔墙等模板工程。

保证项目：

检查数量：全数检查。

检验方法：1项对照模板设计，现场观察或尺量检查。

2.3.4项现场观察检查。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

检查数量：墙和板按有代表性的跨间抽查10%，墙每面为1处，板每跨间为1处，但均不少于3处。

1.接缝宽度

合格：不大于2.5㎜

优良：不大于1.5㎜

检验方法：观察和用楔形塞尺检查。

2.接触面清理、隔离措施

⑴每件（处）墙、板的模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积应符合以下规定：

合格：不大于2000㎝2

优良：不大于1000㎝2

⑵每件（处）梁模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积应符合以下规定：

合格：不大于800㎝2

优良：不大于400㎝2

检验方法：观察和尺量检查。

注：对设计有特殊要求如防空地下室顶板，拆模后不再装饰的混凝土，其模板必须清理干净，接缝严密，满涂隔离剂。

允许偏差项目：

检查数量：同基本项目。其中1、6项各检查2点；其他各项均检查1点。

检验方法：1、3项用尺量检查。

2项用水准仪或拉线和尺量检查。

4项用2m靠尺和楔形塞尺检查。

5项用2m托线板检查。

6、7、8、9项用拉线和尺量检查。

结构分部2                  防空地下室防护专项工程

底板钢筋绑扎分项工程质量验收记录表         表1-1-2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 钢筋的品种、质量必须符合设计要求和有关标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 拉结钢筋的布置符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
|  | 1 | 钢筋网和骨架绑扎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋弯钩朝向、绑扎接头、搭接长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外墙外侧竖向钢筋锚入底板底面长度≥1.5laf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 临空墙外侧竖向钢筋锚入底板底面长度≥1.0laf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 防护单元隔墙竖向钢筋锚入底板底面长度≥1.0laf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 底板上下层通长钢筋伸至外墙端部，并弯锚15d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  |  | 允许偏差（mm） | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | 1 |  | 网的长度、宽度 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 网眼尺寸 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 骨架的宽度、高度 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 骨架的长度 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 受力钢筋 |  |  | 间距 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排距 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 箍筋、拉结筋间距 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 钢筋弯起点位移 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 焊接预埋件 |  | 中心线位移 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平高差 |  | ＋3、0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 受力钢筋保护层 |  | 梁 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板 |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于底板钢筋绑扎工程。

保证项目：

检查数量：全数检查。

检验方法：1项检查出厂质量证明书和试验报告。

2.3项观察检查。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

检查数量：按梁件数抽查10%，但均不少于3件；板按有代表性的自然间抽查10%，板每间为1处，但不少于3处。

1.钢筋网片、骨架绑扎

合格：缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的20%，且不应集中。

优良：缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的10%，且不应集中。

检验方法：观察和用手板检查。

2.钢筋弯钩朝向、绑扎接头、搭接长度

合格：搭接长度均不小于规定值的95%。

优良：搭接长度均不小于规定值。

检验方法：观察和尺量检查。

3.4.5.6钢筋锚固长度

合格：锚固长度均不小于规定值的95%。

优良：锚固长度均不小于规定值。

检验方法：观察和尺量检查。

允许偏差项目：

检查数量：同基本项目。其中各项每处均检查1点。

检验方法：1、3、4、7、8、9项用尺量检查。

2、6项用尺量连续三档取其最大值。

5项用尺量两端中间各1点取其最大值。

结构分部3                   防空地下室防护专项工程

人防墙体(非门框墙)钢筋绑扎分项工程质量验收记录表    表1-1-3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 钢筋的品种、质量必须符合设计要求和有关标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 拉结钢筋的布置符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |
|  | 1 | 钢筋网绑扎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋弯钩朝向、绑扎接头、搭接长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 人防墙体拐角钢筋绑扎必须符合07FG01图集第59页做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差（mm） |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 | 网的长度、宽度 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 网眼尺寸 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受力钢筋 |  | 间距 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 拉结筋间距 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 焊接预埋件 |  | 中心线位移 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差 | ＋3、－0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 受力钢筋保护层 |  | 柱 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙、 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于人防墙（非门框墙）钢筋绑扎工程。

保证项目：

检查数量：全数检查。

检验方法：1项检查出厂质量证明书和试验报告。

2.3项观察检查。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

检查数量：墙按有代表性的自然间抽查10%，墙每面为1处，但不少于3处。

1.钢筋网片绑扎

合格：缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的20%，且不应集中。

优良：缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的10%，且不应集中。

检验方法：观察和用手板检查。

2.3钢筋弯钩朝向、绑扎接头、搭接长度

合格：搭接长度均不小于规定值的95%。

优良：搭接长度均不小于规定值。

检验方法：观察和尺量检查。

允许偏差项目：

检查数量：同基本项目。其中各项每处均检查1点。

检验方法：1、2、5、6项用尺量检查。

4项用尺量连续三档取其最大值。

3项用尺量两端中间各1点取其最大值。

结构分部4                防空地下室防护专项工程

顶板钢筋绑扎分项工程质量验收记录表          表1-1-4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 钢筋的品种、质量必须符合设计要求和有关标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 拉结钢筋的布置符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |
|  | 1 | 钢筋网和骨架绑扎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋弯钩朝向、绑扎接头、搭接长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 当外墙厚度≤顶板厚度，外墙外侧竖向钢筋锚入顶板≥1.5laf；当外墙厚度>顶板厚度，顶板上层钢筋锚入外墙≥1.7laf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 临空墙外侧竖向钢筋锚入顶板顶面长度≥1.0laf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 防护单元隔墙竖向钢筋锚入顶板顶面长度≥1.0laf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 顶板上下层通长钢筋伸至外墙端部，并弯锚15d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
|  | 1 | 网的长度、宽度 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 网眼尺寸 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 骨架的宽度、高度 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 骨架的长度 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 受力钢筋 |  | 间距 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 箍筋、拉结筋间距 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋弯起点位移 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 焊接预埋件 |  | 中心线位移 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差 | ＋3、－0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 受力钢筋保护层 |  | 梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于顶板钢筋绑扎工程。

保证项目：

检查数量：全数检查。

检验方法：1项检查出厂质量证明书和试验报告。

2.3项观察检查。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

检查数量：按梁件数各抽查10%，但均不少于3件；板按有代表性的自然间抽查10%，板每间为1处，但不少于3处。

1.钢筋网片、骨架绑扎

合格：缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的20%，且不应集中。

优良：缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的10%，且不应集中。

检验方法：观察和用手板检查。

2.钢筋弯钩朝向、绑扎接头、搭接长度

合格：搭接长度均不小于规定值的95%。

优良：搭接长度均不小于规定值。

检验方法：观察和尺量检查。

3.4.5.6钢筋锚固长度

合格：锚固长度均不小于规定值的95%。

优良：锚固长度均不小于规定值。

检验方法：观察和尺量检查。

允许偏差项目：

检查数量：同基本项目。其中各项每处均检查1点。

检验方法：1、3、4、7、8、9项用尺量检查。

2、6项用尺量连续三档取其最大值。

5项用尺量两端中间各1点取其最大值。

结构分部5                防空地下室防护专项工程

防水混凝土分项工程质量验收记录表             表1-1-5

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |
|  | 1 | 防水混凝土的原材料、外加剂必须符合设计要求和施工规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水混凝土抗渗等级和抗压强度必须符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 主体结构应选用防水混凝土，强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应小于P6。防水混凝土应制作抗渗试块，抗渗试件应比设计提高0.2Mpa，口部、防护密闭段应各制作一组试块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于300mm的墙体上或顶板梁底的墙体，止水带的设置和构造均符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 后浇带不得穿越口部、连通口、封堵口等防护密闭段，应在两侧混凝土龄期达42d后，用补偿收缩混凝土一次性浇筑，其抗渗和抗压强度等级宜高于两侧混凝土一个等级。后浇带的构造均应符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 底板混凝土垫层强度等级不应小于C15，厚度不应小于100mm，外墙迎水面的钢筋保护层厚度不应小于50mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 口部防毒密闭段墙体、临空墙、门框墙（连门槛）的混凝土必须一次浇筑形成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等 级 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | 1 |  | 混凝土外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 施工缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 后浇带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结果 | 保 证 项 目 |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 项 目 |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 专业技术负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 人防监理工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于具有防水功能整体式钢筋混凝土工程。

检查数量：每100m2抽查1处，且不少于3处。

保证项目：

检验方法：1项检查出厂质量证明书和试验报告。

2.3项配合比和试块试验报告。

4.5.6项观察检查、尺量检查和检查施工记录。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1.混凝土外观

合格：混凝土表面平整，振捣密实，预埋件位置基本正确。

优良：混凝土表面平整，无露筋、蜂窝等缺陷，预埋件位置正确。

检验方法：观察检查。

2. 施工缝

合格：留槎位置正确，搭接紧密。

优良：留槎位置正确，按层次顺序操作，层层搭接紧密。

检验方法：观察和尺量检查。

3. 后浇带

合格： 位置基本正确，一般宽带700-1000mm，留置位置钢筋连续不断。

优良：位置正确，一般宽带700-1000mm，浇筑前清理干净，界面凿毛，留置位置钢筋调直，连续不断，浇筑后蓄水保养。

孔口防护分部1              防空地下室防护专项工程

防护密闭门及密闭门门框墙制作分项工程质量验收记录表    表1-2-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 混凝土所用水泥、骨料、外加剂等必须符合设计要求和有关标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 钢筋的品种、质量必须符合设计要求和有关标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 拉结钢筋的布置符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 防密门门洞四周内外侧，配置斜向加强钢筋，长度不小于1000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 防密门门框墙设置的卧梁（边柱）应与通道墙（顶底板）承接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 门框墙受力钢筋在门洞处应闭口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 门框墙应一次浇捣成型，门框墙严禁有蜂窝、空洞和露筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 门框墙预埋件均无锈蚀并涂油，位置准确，固定牢靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 门槛标高应考虑地面找坡的影响，符合07FG04图集要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 按规定取样、制作、养护和试验混凝土强度试块，其强度符合有关标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
|  | 1 |  | 麻面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 防密门门框墙受力钢筋的锚固长度应符合规范和07FG04图集要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 门槛钢筋骨架的宽度、高度符合要求，箍筋间距及其与底板锚固符合设计和07FG04图集要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢筋砼平板门门框墙 | 钢质门门框墙 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 门框标高 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 闭锁位置偏移 |  |  |  | ±3 | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门框墙钢筋有效厚度 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门框墙垂直度 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于防护密闭门及密闭门门框墙的制作工程。

检查数量：不超过2个防护单元时，按不少于50%抽查，且不少于3处；超过2个防护单元时按不少于30%抽查。

保证项目：

检验方法：1.2项检查出厂质量证明书和试验报告。

5.10项观察和尺量检查。

2、4、6、7项观察检查。

8项观察检查和检查施工记录。

11项检查试验报告

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1.麻面

合格：麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%。

优良：无麻面。

检验方法：尺量检查。

2.3钢筋与构件锚固

合格：锚固长度均不小于规定值的95%。

优良：锚固长度均不小于规定值。

检验方法：观察和尺量检查。

允许偏差项目：

检验方法：1项尺量检查。

2项用经纬仪或吊线和尺量检查。

孔口防护分部2             防空地下室防护专项工程

人防门门框、封堵框安装分项工程质量检验评定表       表1-2-2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防设备安装企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人防施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防设备规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人防设备产品电子注册码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 人防门门框、封堵框的规格、型号、性能必须符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 固定门框、封堵框的支撑件应采用钢管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门框、封堵框的锚固钢筋间距、规格、焊接工艺应符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门框、封堵框朝向必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 产品电子注册码在《福建省人防防护设备产品电子注册系统》中已通过人防主管部门核准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本 项目 | 项 目 |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等 级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 零部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 实测偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢砼 |  | 钢结构 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 门框垂直度允许公差（㎜） | L≤2000 |  | 2.5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000<L≤3000 |  | 3.0 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3000<L≤5000 |  | 4.0 |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L>5000 |  | 5.0 |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门框标高（mm） |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结果 | 保 证 项 目 |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 项 目 |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 人防企业施工员： 人防岗位证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 验收 结论 |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于防护密闭门、密闭门、防爆波活门门框及封堵框的安装工程，由人防设备安装企业取得人防岗位培训的施工员组织工长、班组长评定。

检查数量：不超过2个防护单元时，按不少于50%抽查，且不少于3处；超过2个防护单元时按不少于30%抽查。

保证项目：

检验方法：1项检查出厂质量证明书和试验报告。

2、4项观察检查。

3项尺量检查。

5项在（www.fjrf.gov.cn）网上查询产品电子注册码对应的建设项目合同备案已经过人防主管部门核准。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1.零部件

合格：零部件齐全，不锈蚀，无损坏。

优良：在合格基础上，涂油均匀，防锈层完好。

检验方法：观察检查。

允许偏差项目：

检验方法：1、2项用经纬仪或吊线和尺量检查。

孔口防护分部3            防空地下室防护专项工程

人防门门扇安装分项工程质量检验评定表           表1-2-3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防设备安装企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人防施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防设备规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人防设备产品电子注册码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 门扇的规格、型号、性能必须符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门扇强度必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防护设备所有的零部件均无锈蚀且有相对运动的部位有涂油保护，固定牢靠，开启方向、位置、标高必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋混凝土门扇严禁有蜂窝、孔洞和漏筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇关闭后密闭胶条压缩量均匀，严密不漏气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 胶条接头必须采用45°坡口搭接，胶条接头单扇门不超过2处，双扇门不超过6处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 门扇能自由开到土建设计的终止位置，表面平整光滑，面漆均匀，产品标牌齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 产品电子注册码在《福建省人防防护设备产品电子注册系统》中已通过人防主管部门核准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 门扇同轴度必有满足规范要求，无自开或自闭质量问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本 项目 | 项 目 |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等 级 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 麻面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 启 闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 零部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  | 实测偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢砼 |  |  | 钢结构 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 门扇与门框贴合局部间隙（㎜） | L≤2000 |  | 2.5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000<L≤3000 |  | 3 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3000<L≤5000 |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L>5000 |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门扇手动启闭力（N） |  |  | ≤90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 闭锁手动启闭力（N） |  |  | ≤220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门扇平整度（㎜） |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结果 | 保 证 项 目 |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 项 目 |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 人防企业施工员： 人防岗位证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 验收 结论 |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于防护密闭门、密闭门门扇的安装工程，由人防设备安装企业取得人防岗位培训的施工员组织工长、班组长评定。

检查数量：不超过2个防护单元时，按不少于50%抽查，且不少于3处；超过2个防护单元时按不少于30%抽查。

保证项目：

检验方法：1、2项检查出厂质量证明书和试验报告，对照设计图纸检查。

3、4、6、7、9项观察检查。

5项观察检查和用密闭检测仪或灯光检查。

8项在（www.fjrf.gov.cn）网上查询产品电子注册码对应的建设项目合同备案已经过人防主管部门核准。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1、启闭

合格：门扇启闭比较灵活，闭锁活动比较灵敏，门扇外表面标有闭锁开、关方向。

优良：门扇启闭灵活，闭锁活动灵敏，门扇外表面标有闭锁开、关方向。

检验方法：观察和用手扳动检查。

2.零部件

合格：零部件齐全，不锈蚀，无损坏。

优良：在合格基础上，涂油均匀，防锈层完好。

检验方法：观察检查。

允许偏差项目：

检验方法：1项用靠尺和楔形塞尺检查。

2、3项用拉力计检查。

孔口防护分部4            防空地下室防护专项工程

防爆波活门安装分项工程质量验收记录表        表1-2-4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防设备安装企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人防施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防设备规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人防设备产品电子注册码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 活门的型号、规格、性能必须符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防爆波活门安装必须牢固、开启方向、位置、标高必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 产品电子注册码在《福建省人防防护设备产品电子注册系统》中已通过人防主管部门核准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 防爆波活门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 |  | 防爆波活门 |  | 坐标 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标高 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 框正、侧面垂直度 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 人防企业施工员： 人防岗位证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

本表适用于防爆波活门的安装工程，由人防设备安装企业取得人防岗位培训的施工员组织工长、班组长评定。

检查数量：不超过2个防护单元时，按不少于50%抽查，且不少于2处；超过2个防护单元时按不少于30%抽查。

保证项目：

检验方法：1项检查出厂合格证、实物和对照设计图纸检查。

2项观察和手扳检查。

3项在（www.fjrf.gov.cn）网上查询产品电子注册码对应的建设项目合同备案已经过人防主管部门核准。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1．防爆波活门安装

合格：悬板关闭与底座胶垫贴合严密；悬板能自动开启到限位座。

优良：在合格基础上，悬板启闭灵括。

检验方法：用手摆动和压紧贴合面检查。

允许偏差项目：

检验方法：1项的座标用经纬仪或拉线和尺量拉查。标高用水准仪或尺量检查。

垂直度和铅垂度用经纬仪或吊线和尺量检查。

战时给排水分部1           防空地下室防护专项工程

战时给排水（消防）穿墙管密闭分项工程质量验收记录表   表1-3-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 穿墙密闭管规格、型号必须符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 穿墙密闭管应采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管或其它经过可靠防腐处理的钢管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙密闭管中间应有密闭翼环，密闭翼环采用厚度大于3mm的钢板制作，其翼高为30～50mm。密闭翼环与密闭穿墙管的结合部位应满焊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 |  | 穿墙密闭管 |  | 坐标 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标高 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 两端伸出墙面长度＞40㎜ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 密闭翼环 |  | 密闭翼环位于墙体厚度的中间 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 验收结论 | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于给水管、排水管等进出工程管线的防护密闭预埋工程。

检查数量：全数检查。

保证项目：

检验方法：1观察检查和对照图纸检查

2.3项尺量检查和观察检查

允许偏差项目：

检验方法：1、2项均用尺量检查。

战时给排水分部2           防空地下室防护专项工程

预埋排水管道安装分项工程质量验收记录          表1-3-2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 管道的材质、规格、尺寸必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 埋设在钢筋混凝土底板中的排水干管，管道埋深超过底板厚度时，四周应用混凝土包裹，器厚度必须符合设计要求和施工规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 排水系统竣工后的通水、通球试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 |  | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等 级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 铸铁给水管的承插接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 热镀锌钢管排水管道螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 管道支（吊、托）架及管做（墩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 管道金属支架涂漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  | 实测偏差值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 |  |  | 坐 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 标 高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 水平管道纵、横弯曲 |  | 铸铁给水管 |  |  | 每1m |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长（25m以上） |  |  |  |  | ≯25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 热镀锌钢管 |  |  | 每1m | 管径小于或等于100mm |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径大于100mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长 （25m以上） | 管径小于或等于100mm |  |  |  | ≯13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径大于100mm |  |  |  | ≯25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 立管垂直度 |  | 铸铁给水管 |  |  | 每1m |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长（5m以上） |  |  |  |  | ≯15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 热镀锌钢管 |  |  | 每1m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长（5m以上） |  |  |  |  | ≯10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保 证 项 目 |  |  |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 项 目 |  |  |  |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验 收 结 论 |  |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于排水用的铸铁给水管、热镀锌钢管的安装工程。

保证项目：

检查数量：1、3、4项全数检查。

2项按系统内直线管段长度每30m抽查2段，小于30m抽查1段。

检验方法：1项检查出厂合格证和对照设计图纸检查。

2项检查隐蔽工程记录或用水准仪（水平尺）、拉线和尺量检查。

3项检查隐蔽工程记录。

4项通水、通球检查或检查通水、通球试验记录。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1、铸铁给水管的承插接口

合格：接口结构和所用填料符合设计要求和施工规范规定。

优良：在合格基础上，环缝间隙均匀，养护良好。

检查数量：不少于10个接口。

检验方法：尺量和用小锤轻击检查。

2. 热镀锌钢管排水管道螺纹连接

合格：螺纹清洁，规整，断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%；连接牢固，管螺纹根部有外露螺纹，热镀锌钢管无焊接口。

优良：在合格基础上，螺纹无断丝，热镀锌钢管和管件的镀锌层无破损，螺纹露出部分防腐良好，接口处无外露油麻等缺陷。

检查数量：不少于10个接口。

检验方法：观察和解体检查。

3. 管道支（吊、托）架及管做（墩）

合格：构造正确，埋设平整牢固。

优良：在合格基础上，排列整齐，支架与管子接触紧密。

检查数量：各抽查5%，且均不少于5件（个）。

检验方法：观察和用手板检查。

4. 管道金属支架涂漆

合格：油漆种类和涂刷遍数符合设计要求，附着良好，无脱皮、起泡和漏涂。

优良：在合格基础上，漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

检查数量：各抽查不少于5处。

检验方法：观察检查。

允许偏差项目：

检查数量：1、2项立管的坐标：检查管轴线距墙内表面中心距；横管的坐标和标高：检查管道的起点、终点、分支点和变向点的直管段。各抽查10%，且不少于5段。

3项纵横方向弯曲：按系统内直线管段长度每30m抽查2段，小于30n抽查1段。

4项立管垂直度：一根立管为一段，两层及其以上按层分段，抽查5%，且不少于10段。

检验方法：1、2、3项用水准仪、直尺、拉线和尺量检查。4项用吊线和尺量检查。

战时给排水分部3            防空地下室防护专项工程

给排水（消防）管道防护阀门安装分项工程质量验收记录表  表1-3-3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 防护阀门应采用公称压力不小于1.0MPA的阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀，安装符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 阀门位置、进出口方向正确，连接牢固、紧密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
|  | 1 | 出墙（顶板）面后直接阀门，不能带有弯头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 阀门端头距墙（顶板）200㎜以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 |  |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

本表适用于给（消防）排水管道防爆波阀门的安装工程。

检查数量：按不同规格、型号抽查全数的5%，但不少于5个。

保证项目：

检验方法：1项对照设计图纸检查。

2项观察检查。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1．出墙（顶板）面后直接阀门，不能有弯头

合格：位置正确，固定牢靠，垫片与法兰平齐，连接严密。

优良：在合格基础上，启闭灵活，螺栓方向一致，表面洁净。

检验方法：观察和用手板检查。

2．阀门端头距墙（顶板）200㎜以内

合格：位置正确，固定牢靠。

优良：在合格基础上，启闭灵活。

检验方法：观察和尺量检查。

战时给排水分部4           防空地下室防护专项工程

防爆地漏、清扫口安装分项工程质量验收记录      表1-3-4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 清扫口及排除染毒污水的地漏型号、规格必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等 级 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
|  | 1 |  | 清扫口、地漏安装应严密，安装高度应低于周围地面3～5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结果 | 保 证 项 目 |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 项 目 |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 验 收 结 论 |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于防爆地漏、清扫口的安装。

保证项目：

检验方法：1项观察和检查施工记录。

检查数量：全数检查。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1、地漏、清扫口安装

合格：平正、牢固，低于排水表面，无渗漏。

优良：在合格基础上，地漏、清扫口低于安装处排水表面5㎜。

检查数量：各抽查10%，且均不少于5个。

检验方法：观察和尺量检查。

战时通风分部1              防空地下室防护专项工程

口部战时金属风管制作分项工程质量验收记录      表1-4-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 风管的规格、尺寸及使用材料、规格、质量必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风管咬缝必须紧密，宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。直管纵向咬缝错开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊缝严有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷。纵向焊缝必须错开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等 级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1 | 风管外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风管的法兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风管加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  |  |  |  |  | 实测偏差值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 | 圆形风管外径 |  |  | ≤300mm |  |  | 0 -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞300 mm |  |  | 0 -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 矩形风管大边 |  |  | ≤300mm |  |  | 0 -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞300 mm |  |  | 0 -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 圆形法兰直径 |  |  |  |  |  | +2 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 矩形法兰边长 |  |  |  |  |  | +2 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 矩形法兰两对角线之差 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 法兰平整度 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 法兰焊接对接处的平整度 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结果 | 保 证 项 目 |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 项 目 |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 验 收 结 论 |  |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于薄钢板和符合钢板风管及法兰制作。

检查数量：按制作数量抽查20%，且不少于5件。

保证项目：

检验方法：1项观察和尺量检查。

2、3观察检查。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1、风管外观

合格：折角平直，圆弧均匀，两端面平行，无明显翘角，表面凹凸不大于10㎜；风管与法兰连接牢固，翻边基本平整，宽度不小于6㎜，紧贴法兰。

优良：折角平直，圆弧均匀，两端面平行，无翘角，表面凹凸不大于5㎜；风管与法兰连接牢固，翻边基本平整，宽度不小于6㎜，紧贴法兰。

检验方法：拉线、尺量和观察检查。

2.风管的法兰

合格：法兰的孔距符合设计要求和施工规范的规定，焊接牢固、焊缝处不设置螺孔。

优良：在合格的基础上，螺孔具备互换性。

检验方法：观察和尺量检查。

3.风管加固

合格：加固牢固可靠。

优良：加固牢固可靠、整齐，间距适宜，均匀对称。

检验方法：观察和手板检查。

允许偏差项目：

检验方法：1、3项用尺量互成900的直径。

2、5项用尺量检查。

4项用尺量四边。

6、7项法兰放在平台上，用塞尺检查。

战时通风分部2            防空地下室防护专项工程

口部战时风管及部件安装分项工程质量验收记录       表1-4-2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 安装必须牢固，位置、标高和走向符合设计要求，部件方向正确，操作方便 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支、吊、托架的型式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和施工规范规定，严禁设在风口、阀门及检视门外。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 斜插板阀垂直安装时，阀门必须向上拉启；水平安装时，阀门顺气流方向插入，阀板不应向下拉启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋测压管规格、型号、位置必须符合设计要求和施工规范规定，DN15的预埋管不得裸接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风信号装置安装位置符合设计要求，信号显示正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等 级 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 风管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风管的法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风口安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 柔性短管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  |  |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
|  | 1 | 风 管 |  |  | 水平度 |  | 每1m |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总偏差 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 垂直度 |  | 每1m |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总偏差 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风 口 |  |  | 水平度 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垂直度 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 证 项 目 |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验 收 结 论 |  |  | 人防监理工程师: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

本表适用于薄钢板和玻璃钢风管及其配套部件的安装。

保证项目：

检查数量：按不同材质、用途风管各抽查20%．但不少于1个系统，其中水平、垂直风管的管段在5段以内各抽查l段；5段以上各抽查2段。测压管、通风信号装置全检。

检验方法：l.3.4项观察检查。

2项观察、尺量和手扳检查。

5项观察检查和开启信号检查。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1风管安装

合格：轴线和标高正确，与支（吊、托）架接触紧密、牢固。

优良：在合格基础上，管线平直，接缝表面平整。

检查数量：逐条检查。

检验方法：观察和尺量检查。

2．风管的法兰连接

合格；对接平行、严密，螺栓紧固。

优良：在合格的基础上，螺栓露出长度适宜一致，同一管段的法兰螺母均在同一侧。

检查数量：逐条检查。

检验方法：扳手拧试和观察检查。

3、风口安装

合格：位置正确，外露部分平整。

优良：位置正确，同一房间内标高一致，排列整齐，外露部分平整。

检查数量：按系统抽查20%，且不少于两个房间的风口。

检验方法：观察和尺量检查。

4、柔性短管

合格：松紧适度、长度符合设计要求和施工规范要求，无开裂和明显扭曲现象。

优良：在合格基础上，无扭曲现象。

检查数量：逐条检查。

检验方法：观察和尺量检查。

允许偏差项目：

检查数量：1项按不同材质、用途各抽查20%，但不少于1个系统，其中水平、垂直风管的管段在5段以内各抽查1段，5段以上各抽查2段。2项按系统抽查20%，但不少于两个房间风口。

检验方法：1、2项水平度：拉线和尺量检查。

1、2项垂直度：吊线和尺量检查。

战时通风分部3             防空地下室防护专项工程

除尘器及过滤吸收器安装分项工程质量验收记录表   表1-4-3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 设备的型号、规格、额定风量必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 除尘器、过滤吸收器的安装方向必须正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1 | 风管法兰焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 除尘器的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 过滤吸收器的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 |  | 除尘器 |  | 坐标 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标高 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 过滤吸收器 |  | 坐标 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 罐体中心距 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垂直度 |  | 单个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成组 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  |  |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

本表适用于除尘器和过滤吸收器的安装工程。

检查数量：逐台检查（法兰逐个检查）。

保证项目：

检验方法：1项检查产品合格证和对照设计图纸检查。

2项观察检查。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1．风管法兰焊接

合格：法兰平面与风管中心线垂直，法兰外径与所连接设备的法兰外径相等；焊接严密，无漏焊。

优良：在合格基础上，法兰外沿光滑，焊缝均匀、无气孔。

检验方法：观察、吊线和尺量检查。

2．除尘器的安装    ．

合格：固定牢固，位置准确，连接严密，不漏气。

优良：在合格基础上，螺母在同一悄，整齐美观。

检验方法：观察检查。

3．过滤吸收器安装

合格：固定牢固，位置准确，连接严密，不漏气。

优良：在合格基础上，螺母在同一悄，整齐美观。

检验方法：观察检查。

允许偏差项目：

检验方法：1项尺量检查。

2项坐标和罐体中心距尺量检查；垂直度吊线和尺量检查。

战时通风分部4             防空地下室防护专项工程

密闭阀门安装分项工程质量验收记录表        表1-4-4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防设备安装企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人防施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防设备规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人防设备产品电子注册码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 密闭阀门的型号、规格必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 密闭阀门安装、阀门标志压力的箭头方向必须与冲击波方向一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 产品电子注册码在《福建省人防防护设备产品电子注册系统》中已通过人防主管部门核准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1 | 密闭阀门的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 密闭阀门安装风管的法兰焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 阀门支（吊、托）架的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 |  | 密闭阀门 |  | 坐标 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 标高 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 人防企业施工员： 人防岗位证号： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论 |  |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

本表适用于通风管道上的密闭阀门的安装工程，由人防设备安装企业取得人防岗位培训的施工员组织工长、班组长评定。

检查数量：逐个检查。

保证项目：

检验方法：1项对照设计图纸检查。

2项观察检查。

3项在（www.fjrf.gov.cn）网上查询产品电子注册码对应的建设项目合同备案已经过人防主管部门核准。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1．密闭阀门安装

合格：位置正确，固定牢靠，垫片与法兰平齐，连接严密。

优良：在合格基础上，启闭灵活，螺栓方向一致，表面洁净。

检验方法：观察和用手板检查。

2．密闭阀门安装风管法兰焊接

合格：法兰平面与风管中心线垂直，法兰外径与所连接设备的法兰外径相等，焊缝严密，无漏焊。

优良：在合格基础上，法兰外沿光滑，焊缝均匀、无气孔。

检验方法：观察、吊线和尺量检查。

3．阀门支（吊、托）架的安装

合格：构造正确，位置准确，埋设平正、牢固。

优良：在合格基础上，吊杆垂直，排列整齐，支架与阀门接触紧密。

检验方法：观察检查。

允许偏差项目：

检验方法：尺量检查。

战时通风分部5              防空地下室防护专项工程

(防爆)超压排气活门安装分项工程质量验收记录表     表1-4-5

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防设备安装企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人防施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防设备规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人防设备产品电子注册码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 活门的型号、规格、性能必须符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | （防爆）超压排气活门开启方向必须朝向排风方向；位置、标高必须符合设计要求；穿墙管法兰和在轴线视向上的杠杆均必须铅直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 产品电子注册码在《福建省人防防护设备产品电子注册系统》中已通过人防主管部门核准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
|  | 1 | （防爆）超压排气活门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | 1 |  | （防爆）超压排气活门 |  | 坐标 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标高 |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平衡锤连杆铅垂度 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 人防企业施工员： 人防岗位证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

本表适用防爆超压排气活门的安装工程，由人防设备安装企业取得人防岗位培训的施工员组织工长、班组长评定。

检查数量：全数检查。

保证项目：

检验方法：1项检查出厂合格证、实物和对照设计图纸检查。

2项观察、尺量和吊线检查。

3项在（www.fjrf.gov.cn）网上查询产品电子注册码对应的建设项目合同备案已经过人防主管部门核准。

基本项目：

记录代号：优良√，合格○，不合格×。

1．防爆超压排气活门或自动排气活门安装

合格：活门在设计超压下能自动启闭，关闭后阀盘与密封圈贴合紧密。

优良；在合格基础上，动作灵敏。

检验方法：观察、用手摆动检查和检查超压试验记录。

允许偏差项目：

检验方法：1项的座标用经纬仪或拉线和尺量拉查。标高用水准仪或尺量检查。

垂直度和铅垂度用经纬仪或吊线和尺量检查。

战时通风分部6             防空地下室防护专项工程

战时风机安装分项工程质量验收记录表         表1-4-6

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 风机的型号、规格必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风机试运行时叶轮转向必须正确，经不少于2h运转后滑动轴承温度不超过35°，最高温度不超过70°；滚动轴承温度不超过40°，最高温度不超过80° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 脚踏电动两用风机的基座采用预埋钢板或地脚螺栓，固定牢靠，符合07FK02图集要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1 | 离心风机的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道风机的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 |  | 风机 |  | 中心线的平面位移 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 坐标 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 皮带轮轮宽中心平面位移 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 转动轴水平度 | 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本项目 |  |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论 |  |  | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

本表适用于风压低于3kPa范围内的中、低压离心式或轴流式通风机和脚踏电动两用风机安装工程。

检查数量：逐台检查。

保证项目：

检验方法：l项检查产品合格证和对照图纸检查。

2项检查试运转记录或试车检查。

3观察和手扳检查。

基本项目：

记录代号；优良√，合格○，不合格×。

1．离心风机安装

合格：风机与减振台座接触紧密，螺栓拧紧，并有防松装置。

优良：在合格基础上，螺栓露出长度一致、整齐，表面光滑整洁。

检验方法：观察和手扳检查。

2．管道风机安装

合格：采用减振吊架安装时，风机与减振吊架连接紧密，牢固可靠；采用支、托架安装时，风机与减振器及支托装置连接紧密，牢固可靠。

优良：在合格基础上，安装整齐。

检验方法：观察和手扳检查。

允许偏差项目：

检验方法；l项用经纬仪或拉线和尺量检查。

2 项用水准仪或水平尺、直尺、拉线和尺量检查。

3项在主、从动皮带轮端面拉线和尺量检查。

4项在轴或皮带轮00和1800的两个位置上．用水准仪检查。

战时通风分部7              防空地下室防护专项工程

战时通风穿墙管密闭分项工程质量验收记录表       表1-4-7

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 通风穿墙密闭管规格、型号必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 通风穿墙密闭管应采用厚2～3mm的钢板焊接制作，其焊缝应饱满、均匀、严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙密闭管中间应有密闭翼环，密闭翼环采用厚度大于3mm的钢板制作，其翼高为30～50mm。密闭翼环与密闭穿墙管的结合部位应满焊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 口部每个密闭（防毒）通道门框墙设置的DN50热镀锌钢管作为气密测量管，应按符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风穿墙密闭管应除锈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 |  | 通风穿墙密闭管、气密测量管 |  | 坐标 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标高 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接风管端露出墙面长度不小于100mm |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 气密测量管露出墙面长度30～50mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 密闭翼环 |  | 密闭翼环位于墙体厚度的中间 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 验收结论 | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于进出工程通风管线的防护密闭预埋工程。

检查数量：全数检查。

保证项目：

检验方法：1项观察检查和对照图纸检查。

2.3.4项尺量检查和观察检查

5观察检查

允许偏差项目：

检验方法：1.2项均用尺量检查。

战时电气分部1              防空地下室防护专项工程

战时线路配管及管内穿线分项工程质量验收记录表    表1-5-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 导线的品种、规格、质量必须符合设计要求和国家标准的规定。导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 薄壁钢管严禁熔焊连接，塑料管的材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时，应在墙两侧设置过线盒，盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封，并加盖板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 项 目 |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等 级 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 管子敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 管路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 管内穿线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 接地（接零） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弯曲半径或允许偏差 |  |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 |  | 弯曲半径管子最小 | 暗配管 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 明配管 |  | 管子只有一个弯 |  |  |  |  |  |  | ≥4D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管子油而过弯及以上 |  |  |  |  |  |  | ≥6D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 管子弯曲处的弯扁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.1D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 定点间距 明配管固 | 管 子 直 径 （mm） |  |  |  |  | 15～20 |  |  |  | 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25～30 |  |  |  | 40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40～50 |  |  |  | 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65～100 |  |  |  | 60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 明配管水平、垂直敷设任意2m段内 |  |  |  |  |  | 平直度 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 垂直度 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结果 | 保 证 项 目 |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 本 项 目 |  |  |  | 检查 项，其中优良 项，优良率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 ﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 | 专业技术负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验 收 结 论 | 人防监理工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

本表适用于战时线路配管及管内穿线工程。

保证项目：

检查数量：l项抽查5个回路。

2项按管子不同材质各抽查5处。

3项按制作数量抽查20%，且不少于5件.

检验方法：1项实测或检查绝缘电阻测试记录。

2项明设的观察检查；暗设的检查隐蔽工程记录。

3项观察检查和检查隐蔽工程记录。

基本项目：

记录代号；优良√，合格○，不合格×。

1．管子敷设

合格：⑴连接紧密，管口光滑，护口齐全；明配管及其支架平直牢固，排列整齐，管子弯曲处无明显皱折，油漆防腐完整；暗配管保护层大于15㎜.

⑵盒（箱）设置正确，固定可靠，管子进入盒（箱）处顺直，在盒（箱）内露出的长度小于5㎜；用锁紧螺母（纳子）固定的管口，锁紧螺母旋入管口2~4扣。

优良：在合格基础上，线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

检查数量：按管子不同材质、不同敷设方式各抽查10处。

检验方法：观察和尺量检查。

2．管路保护

合格：穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置能活动自如；穿过建筑物和设备基础处加套保护管。

优良：在合格基础上，补偿装置平整，管口光滑，护口牢固，与管子连接可靠；加套的保护管在隐蔽工程记录中标示正确。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程记录。

3、管内穿线

合格：在盒（箱）内导线有适当余量；导线在管子内无接头；不进入盒（箱）的垂直管子的上口穿线后密封处理良好；导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤芯线。

优良：在合格基础上，盒（箱）内清洁，导线整齐，护线套齐全、不脱落。

检查数量：抽查5处。

检验方法：观察检查或检查安装记录。

4、接地（接零）

合格：金属电线保护管，盒（箱）及支架接地（接零）支线敷设连接紧密、牢固，接地（接零）线截面选用正确，需防腐的部分涂漆均匀，无遗漏。

优良：在合格基础上，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和工程。

检查数量：抽查5处。

检验方法：观察检查。

允许偏差项目：

检查数量：按不同检查部位、内容各抽查10处（每处测1点）

检验方法；l、2、3项尺量检查。

4项平直度用拉线、尺量检查，垂直度用吊线、尺量检查。

战时电气分部2           防空地下室防护专项工程

战时电气穿墙套管密闭分项工程质量验收记录表    表1-5-2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 穿墙防护密闭套管规格、型号必须符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 穿墙密闭套管应采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙密闭套管中间应有密闭翼环，密闭翼环采用厚度大于3mm的钢板制作，其翼高为30～50mm。密闭翼环与密闭穿墙管的结合部位应满焊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 口部、连通口门框墙预埋4～6根DN50～80mm电气备用管规格、型号符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 穿越人防墙的战时电缆，必须满足“一管一线”的设计规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许偏差项目 | 项 目 |  |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  | 实 测 偏 差 值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 |  | 预埋管 |  | 坐标 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标高 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 露出墙面长度30～50mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 密闭翼环 |  | 密闭翼环位于墙体厚度的中间 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目 |  |  |  |  | 检查 项， 项符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  |  |  | 实测 点，其中合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 验收结论 | 人防监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明

本表适用于进出工程电气管线的防护密闭预埋工程。

检查数量：全数检查。

保证项目：

检验方法：1.5观察检查和对照图纸检查

2.3.4项尺量检查和观察检查

允许偏差项目：

检验方法：1.2项均用尺量检查。

防空地下室防护专项工程

结构 分部工程质量验收记录表          表2-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  |  | 施工单位检查评定 |  |  |  |  | 验收意见 |  |
|  |  |  |  |  |  | 项数 |  |  | 其中优良项数 |  |  |  |
| 1 | 底板钢筋绑扎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人防墙体(非门框墙)钢筋绑扎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 顶板钢筋绑扎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防水混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位 |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  | 人防总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

防空地下室防护专项工程

孔口防护 分部工程质量验收记录表        表2-2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 人防设备安装企业 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 人防质检员及岗位证号 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  | 施工单位检查评定 |  |  |  |  |  | 验收意见 |  |
|  |  |  |  |  | 项数 |  | 其中优良项数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防护密闭门门框墙制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 密闭门门框墙制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人防门门框、封堵框安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防护密闭门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 密闭门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防爆波活门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 |  | 人防设备安装企业 |  |  |  |  |  | 人防项目经理： 人防岗位证号： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  | 人防总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

防空地下室防护专项工程

战时给排水 分部工程质量验收记录表        表2-3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  | 施工单位检查评定 |  |  |  |  |  | 验收意见 |  |
|  |  |  |  |  | 项数 |  | 其中优良项数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 战时给排水（消防）穿墙管密闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 预埋排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 给排水（消防）管道防护阀门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防爆地漏、清扫口安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 |  | 分包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  | 人防总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

防空地下室防护专项工程

战时通风 分部工程质量验收记录表        表2-4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 人防设备安装企业 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 人防质检员及岗位证号 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  | 施工单位检查评定 |  |  |  |  |  | 验收意见 |  |
|  |  |  |  |  | 项数 |  | 其中优良项数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 口部战时金属风管制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 口部战时风管及部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 除尘器及过滤吸收器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 密闭阀门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | (防爆)超压排气活门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 战时风机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 战时通风穿墙管密闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 |  | 分包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 人防设备安装企业 |  |  |  |  |  | 人防项目经理： 人防岗位证号： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  | 人防总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

防空地下室防护专项工程

战时电气 分部工程质量验收记录表        表2-5

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  | 施工单位检查评定 |  |  |  |  |  | 验收意见 |  |
|  |  |  |  |  | 项数 |  | 其中优良项数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 战时线路配管及管内穿线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 战时电气穿墙套管密闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 |  | 分包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  | 人防总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

防空地下室防护专项工程

单位工程质量验收记录表             表3-1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防设备安装企业 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防质量监督部门 |  |  |  |  | 开工日期 |  |  | 竣工验收日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 验 收 记 录 |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |  |
| 1 | 分部工程 |  | 共 分部，其中优良 分部，优良率 %，结构分部： 孔口防护分部： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  | 共 项，符合要求 项，经鉴定符合 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 观感质量验收 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 建设单位 |  |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  |  | 设计单位 |  |  |  |
|  | （公章） |  |  | （公章） |  | （公章） |  |  | （公章） |  |  |  |
| 人防质量监督部门验核意见 |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

防空地下室防护专项工程

单位工程质量控制资料核查记录表          表3-2

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 |  |  |  |  | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 |  | 图纸会审、设计变更、商洽记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑结构与防护 | 人防隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人防防护设备出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 战时给排水 | 人防隐蔽工程检查验收记录和试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人防供排水设备出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 战时通风 | 战时风机试运转记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人防防护通风设备出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 战时电气 | 战时电气隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人防电气设备出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  | 施工单位项目经理： 年 月 日 人防总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

防空地下室防护专项工程

单位工程观感质量检查记录表             表3-3

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 标准分 | 评 定 等 级 |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 一级100% | 二级90% | 三级80% | 四级70% | 五级0 |  |
| 1 | 建筑结构与防护 | 防护密闭门、密闭门 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门框墙 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆波活门 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （防爆）超压排气活门 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 封堵框 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护密闭穿管 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 顶棚、墙柱、地面 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构件油漆 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 给水排水 | 管道坡度、接口、支架 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水管件、阀门、配件 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水管件、地漏 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水泵 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防护通风 | 风管、支（吊、托）架 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风口、风阀 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 密闭阀门、堵头 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测压装置 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除尘器 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过滤吸收器 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 战时风机 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 战时电气 | 线路敷设 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明器具 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关插座 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风信号装置 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  | 施工单位项目经理： 年 月 日 人防总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

YB1                         防空地下室防护专项工程

隐蔽工程检查验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 隐蔽部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 设计文件图号 |  |  |  |  | 检查验收日期 |  |  |
| 隐蔽检查内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防监理工程师核查意见： 核查人： 年 月 日 |  |  | 试验单、合格证、焊件编号 | 名称或直径 |  | 出厂合格 证 编 号 |  | 试验单编号 |  |

专业技术负责人：                           质检员：                填表人：

注：本表适用于钢筋、人防门框（墙）等隐蔽工程。

YB2                         防空地下室防护专项工程

管道隐蔽工程检查验收记录

工 程 名 称：                                 施工单位：

分项工程名称：                  隐蔽部位：                      砼底板内与架空层：

设计文件图号：                   管道材质：                    规    格：

隐蔽段的划分及数量：                                         检查验收日期：

| 隐 蔽 检 查 情 况 | 位置标记 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标高、坡度、坡向 |  |
|  | 基座、支架 |  |
|  | 管材、阀件材质、接口、接头材质 |  |
|  | 防腐措施 |  |
|  | 管洞处理 |  |
|  | 试压、灌水试验结果 |  |
|  | 冲洗吹扫清洗 |  |
| 说 明 或 草 图 |  | 人防监理工程师核查意见： 核查人： 年 月 日 |

专业技术负责人：                   质检员：                        填表人：

注：本表适用于给排水（消防）、通风、电气等进出工程的管线。

YB3                         防空地下室防护专项工程

战时给排水管道通水试验记录

工 程 名 称：                                 施工单位：

分项工程名称：                                采用设备名称：

设计文件图号：                                检查验收日期：

通水时间 ：      年    月    日   时起至    月    日    时止

| 通 水 情 况 |  | 情况说明及问题处理 班（组）长： 主要操作人： |
| --- | --- | --- |
| 通水系统 |  |  |
| 通水方式 |  |  |
| 供水压力 |  |  |
| 总供水点 |  |  |
| 总放水点 |  |  |
| 通水结果 |  |  |
| 人防监理工程师 核 查 意 见 | 核查人： 年 月 日 | 项目经理： 专业技术负责人： 专业工长： 年 月 日 |

注：本表适用于人防工程给、排水管道通水试验。

YB4                        防空地下室防护专项工程

战时风机试运转记录

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  | 设备名称 |  |  |
| 试运转时间 | 年 月 日 时起至 月 日 时止 |  |  |  |  |
| 情况记事与结论： |  |  |  |  |  |
| 人防监理工程师 核 查 意 见 |  | 核查人： 年 月 日 |  | 项目经理： 专业技术负责人： 专业工长： 年 月 日 |  |

YB5                         防空地下室防护专项工程

战时电气隐蔽工程检查验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 隐蔽部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  | 设计文件图号 |  | 检查验收日期 |  |  |
| 内 容 及 草 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防监理工程师核查意见 |  |  | 核查人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

专业技术负责人：                     质检员：                     填表人：

注：本表适用于战时照明管线、通信管线、接地、电气密闭盒等工程。